Tulkojums no vācu valodas

| Nevoga GmbH Znaimer Strasse 4 83395 Freilassinga (Freilassing) Vācija | Ģerbonis Vīnes pilsēta Vīnes pilsētas maģistrāts MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA Vīnes pilsētas Pārbaudes, uzraudzības un sertifikācijas iestāde VFA- Būvtehnikas laboratorijas A-1110 VĪNE Tālr.:(+43 1) 79514-8039 Fakss: (+431 )79514-99-8039 El.pasts: post@ma39.wien.gv.at Mājas lapa: www.ma39.wien.at Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA Vīne, 2013. gada 7. maijs |
| --- | --- |

MA 39-VFA 2013-0189.01

Izmeklēšanas ziņojums

par

veidņu saspiešanas pozīciju  ar apzīmējumu  „Oktagon-Plus” un veidņu saspiešanas pozīciju  no šķiedrbetona caurulēm ar šķiedrbetona aizbāžņiem  ugunsizturību

(pārbaude 2013. gada 4. aprīlī)

| Pasūtītājs: | Nevoga GmbH |
| --- | --- |
| Pasūtījuma datums: | 2012. gada 12. decembris |
| Pārbaudāmais materiāls: | 2 gab. veidņu saspiešanas pozīcijas ar apzīmējumu „Oktagon-Plus” un 4 gab. veidņu saspiešanas pozīciju no šķiedrbetona caurulēm un 4 gab. šķiedrbetona aizbāžņiem, ielietas betona paraugā ar izmēriem 500 mm x 500 mm x 20 mm (G x A x P) |
| Pārbaudes programma: | Veidņu saspiešanas pozīciju pārbaude attiecībā uz to ugunsizturību, izmantojot ÖNOMR- (Austrijas standartu) EN 1363-1. |
| Īss novērtējums: | Attiecīgās veidņu saspiešanas pozīcijas ugunsizturības pārbaudē tik a pāraudīta ugunsizturība, izmantojot ÖNOMR- (Austrijas standartu) EN 1363-1 pārbaudes laika posmā 182 minūtes, pie kam maksimālā veidņu saspiešanas pozīcijas ārpusē izmērītā temperatūras paaugstināšanās sastādīja 88 K (novērojamu redzami 6. punktā). |

Ziņojums uz 4 lappusēm ar 1 pielikumu (10 lapas)

| Pārbaudes attiecas tikai uz pārbaudes priekšmetu. Visas ziņoju MA 39 lapas ir apliecinātas ar Vīnes pilsētas oficiālo zīmogu,. Publikācijām un izvilkumiem nepieciešama rakstiska MA39 atļauja. Lūdzu, ņemiet vērā pašreiz spējā esošos Vispārējos darījumu noteikumus internetā pie http://www.ma39.wien.at | Akreditēta kā Pārbaudes un inspekcijas iestāde saskaņā ar AkkG uz Federālās ekonomikas, ģimenes un jaunatnes ministrijas lēmuma pamata, balstoties uz ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17025 un ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17020; PSID 69. Akreditēta kā Pārbaudes un inspekcijas iestāde saskaņā ar WBAG ar Austrijas celtniecības tehnikas institūta akreditācijas lēmumu uz ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17025 un EN 45004 bāzes; Pilnvarotā iestāde (Notified body) saskaņā ar Celtniecības produktu direktīvu (69/106/EEK, 21.12.1988) ar šifru 1140. | Logotips A P |
| --- | --- | --- |

Sertificējis Quality Austria  saskaņā ar ÖNOMR- (Austrijas standartu) EN 12390-8 un ÖNOMR- (Austrijas standartu) EN ISO 14001:2003

Darba laiks: Pirmdien līdz ceturtdien pulksten 7:30 – 15:30 un piektdien no pulksten 7:30 – 13:30: UIT: ATU 36801500

Bankas rekvizīti: Bank Austria, Konts 51428007186, BLZ 12000; IBAN: AT631200051428007186; BIC:BKAUATWW, DVR:0000191

| MA 39 – VFA 2013-0189-1 | Vīnes pilsētas Pārbaudes, uzraudzības un sertifikācijas iestāde 39. maģistrāta nodaļa VFA- Būvtehnikas laboratorijas | 2/4 lappuse |
| --- | --- | --- |

Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA

1 Vispārējais

Ar 2012. gada vēstuli M39 pasūtītājs uzdevuma veikt ugunsizturības tehnisko pārbaudi  veidņu saspiešanas pozīcijai .

Pasūtījuma nodošanas gaitā ar MA 39 notika pārrunas (pārbaudes paraugu izvēkleP par pārbaudāmo konstrukciju.

2 Izmēģinājuma noteikumi

Pārbaudes process ugunsizturības ilguma noteikšanai dots ÖNOMR- (Austrijas standartu) EN 1363-1, pēc kuras pārbaudes paraugu pakļauj vienotās temperatūras laika līknes temperatūrām. Dotajā gadījumā notiek novērtēšana saskaņā ar sasniegtajām maksimālajām temperatūrām uz pārbaudes parauga puses, ka nav vērsta pret uguni.

3 Pārbaudes paraugs

Pasūtītājs nodeva rīcībā pārbaudes paraugs un 2013. gada 1. aprīlī iebūvēja pārbaudes krāsns atverē.

Pārbaudes gaitā tika iebūvēti sekojoši veidņu saspiešanas pozīcijas elementi:

2x:	( Oktagon-PLUS ar

( Oktogaon aizbāzni

4x:	( šķiedrbetona caurule ar

( šķiedrbetona aizbāzni

Pārbaudes paraugu apraksts:

( Oktagon-PLUS:

Veidņu saspiešanas pozīcijai izgatavota no polietilēna (HD-PE, bez PVC), no viena gabala, iekšējais diametrs 24 mm, veidnes uzlikšanas diametrs 44 mm, garums 200 mm.

( Oktagon-aizbāznis:

Aizbāznis blīvai un ar virsmu saistītai Oktogon- spoles aizvēršanai. Izmantoti 2 gab. uz katru distances starpliku.

( Šķiedrbetona caurule un šķiedrbetona aizbāznis

iekšējais caurules diametrs:	 22 mm

Aizbāžņa garums:		20 mm

| MA 39 – VFA 2013-0189.01 | Vīnes pilsētas Pārbaudes, uzraudzības un sertifikācijas iestāde 39. maģistrāta nodaļa VFA- Būvtehnikas laboratorijas | 3/4 lappuse |
| --- | --- | --- |

Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA

| Sastāvs: | Cements | CEM III /A 32,5 N HSR Heidelberf Cement Group |
| --- | --- | --- |
|  | Kvarca smiltis | 0 līdz 2 mm |
|  | Kvarca smiltis | 03, līdz 0,8 mm |
|  | Kaļķa milti |  |
|  | Šķiedra PP 18 mm apm. 2,5 kg/m3 |
|  | Ūdens |  |

Tika izmantoti 4 gab. uz katru plastmasas ieliktni betona aizsargkārtas ievērošanai

Šķiedru betona aizbāšana salipšanas notika ar „NEVO-FBK 1”1 komponenta šķiedru betona līmi.

Oktagon- aizbāžņi tika iesisti plastmasas caurulē ar āmura palīdzību.

Attālums starp veidņu saspiešanas pozīcijām sastādīja apm. 150 mm.

Betona daļa tika izgatavota no betona B2 ar stiprības klasi C25/30

Kopējie pārbaudes parauga izmēri : 500 mm x x 500 mm x 200 mm

Pārbaudes parauga datu lapas atrodas pielikumā, 1. līdz 3. lappusē.

4 Pārbaudes uzbūve

Pārbaudes paraugs tika vertikāli ievietots degšanas kameras pārbaudes rāmī ar vaļējo pārbaudes atveri 550 mm x 559\0 mm (P x A). Atstarpes starp pārbaudes paraugiem un pārbaudes atvere rika noblīvēta ar akmens vates sloksnēm.

Pārbaudes parauga kondicionēšana  saskaņā ar ÖNORM EN 1363-1.

5 Izmēģinājuma izpilde

Degšanas kamera tika apsildīta ar sprauslu šķidrajai degvielai (mazuts ļoti viegls saskaņā ar ÖNORM C 1109). Temperatūras regulēšana degšanas telpā notiek pēc degšanas temperatūras mērījumu vietas vidējās vērtības atbilstoši vienotajai temperatūras laika līknei.

Pārbaude notiks 2013. gada 4. aprīlī.

Temperatūra pārbaudes telpā pirms izmēģinājuma sākuma sastādīja 12°C.

Krāsns spiediena uzraudzība un regulēšana notiek saskaņā ar ÖNORM EN 1363-1.

Temperatūras mērījumiem degšanas telpā apm.. 10 cm attālumā līdz pārbaudes paraugam izvietoti 4 plākšņu termoelementi (skatīt pielikuma 4. lpp.). No uguns prom vērstajā pārbaudes parauga virsmā tika nostiprināti 6 termoelementi (skatīt pielikuma 5. lpp.).

| MA 39 – VFA 2013-0189.01 | Vīnes pilsētas Pārbaudes, uzraudzības un sertifikācijas iestāde 39. maģistrāta nodaļa VFA- Būvtehnikas laboratorijas | 4/4 lappuse |
| --- | --- | --- |

Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA

6 Rezultāts

Novērojumi izmēģinājuma laikā:

| 29 minūtes: | Mitruma izkļūšana pie 2. mērījumu punkta |
| --- | --- |
| 34 minūtes: | Mitruma izkļūšana pie 6. mērījumu punkta |
| 42 minūtes: | Dūmu veidošanās pie 6. mērījumu punkta |
| 60 minūtes: | Eksistē siltumizolācija un telpiska apvalka konstrukcija |
| 90 minūtes: | Eksistē siltumizolācija un telpiska apvalka konstrukcija |
| 116 minūtes: | Spraugas rašanās 5. un 6. mērījumu vietas apgabalā |
| 120 minūtes: | Eksistē siltumizolācija un telpiska apvalka konstrukcija |
| 180 minūtes: | Eksistē siltumizolācija un telpiska apvalka konstrukcija |
| 182 minūtes: | Eksistē siltumizolācija un telpiska apvalka konstrukcija – Izmēģinājuma beigas (uz Pasūtītāja vēlēšanos) |

Pielikumā, no 6. līdz 8. lappusei apkopotas mēģinājuma laikā izmērītās temperatūras (degšanas telpas temperatūras, temperatūras uz pārbaudes parauga virsmas, kas vērsta prom no uguns) un spiediena, mērījumu pieraksti.

Fotodokumentācija atrodas pielikumā no 9. līdz 16. lappusei.

7 Pārbaudes rezultāti novērtējums

Šī konstrukcija uz pārbaudes laiku 182 minūtes tika pakļauta temperatūrām no vienotās temperatūru laika līknes, maksimālā, uz pārbaudes parauga virsmas, kas vērsta prom no uguns, izmērītā temperatūras paaugstināšanās sastādīja 88 K un līdz ar to palika zem maksimālās pieļaujamās temperatūras paaugstināšanās 180 K saskaņā ar ÖNORM EN 1363-1.

Uz pārbaudes rezultātu pamata pārbaudītās veidņu saspiešanas pozīcijas ar apzīmējumu „Oktagon-PLUS” un „Faserbeton-Rohr (šķiedru betona caurule)” ar „Faserbeton-Stopfen (šķiedru betona aizbāzni)” atbilst siltumizolācijas un telpiskas apvalka konstrukcijas kritērijiem pārbaudes ilgumam 182 minūtes, izmantojot ÖNORM EN 1363-1.

| Lietvedis: | Laboratorijas vadītājs ar paraksta pilnvarām: |
| --- | --- |
| /paraksts/ | /paraksts/ |
| Dipl. inženieris ar augstāko tehnisko izglītību Kurts Dancingers (Krt Danzinger), zinātņu maģistrs, tehniskais padomnieks | Dipl.inž. dr.techn. Kristians Pēns (Christian Pöhn), Senāta padomnieks Ģerboņzīmogs: Vīnes pilsētas Pārbaudes, uzraudzības un sertifikācijas iestāde, Maģistrāta 39. nodaļa |
| Pārbaudes, uzraudzības un sertifikācijas iestādes vadītājs: /paraksts/ Dipl. inž. Gerogs Pomers (Georg Pommer) Senāta padomnieks |

| MA 39 – VFA 2013-0189.01 | Vīnes pilsētas Pārbaudes, uzraudzības un sertifikācijas iestāde 39. maģistrāta nodaļa VFA- Būvtehnikas laboratorijas | Pielikums 1/10 lpp. |
| --- | --- | --- |

Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA

Datu lapa					Nevoga

Oktagon-PLUS veidņu saspiešanas pozīcija

Veidņu saspiešanas pozīcija OKTAGON-PLUS ir konsekventas, sevi apliecinājušās sistēmu tālāka attīstība. OKTAGON-PLUS ir Veidņu saspiešanas pozīcija īpaši liela mēroga izpildījums no HDPE. Izturīgas pret būvē parasti esošajām skābēm un sārmiem.

Attēls

Materiāls:

Polietilēns )HD-PE).

Muitas tarifa numurs:

39259080

INFO:

Visas informācija sagatavota pēc pēdējā tehniskā stāvokļa un godprātīgi.

Nevoga GmbH neuzņemas garantijas par informācijas pareizību un pilnīgumu,

Tiek paturētas tiesības uz jebkurām izmaiņām, kļūdīšanos, kā arī salikšanas un drukas kļūdām.

tekstu un attēlu izmantošana vai atkārtots iespiedums atļauts tikai ar rakstisku Nevoga GmbH piekrišanu.

| MA 39 – VFA 2013-0189.01 | Vīnes pilsētas Pārbaudes, uzraudzības un sertifikācijas iestāde 39. maģistrāta nodaļa VFA- Būvtehnikas laboratorijas | Pielikums 2/10 lpp. |
| --- | --- | --- |

Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA

Tehnisko datu lapa			Nevogai

VEIDŅU APRĪKOJUMS

Šķiedru betona caurule

| Artikula Nr. | Iekšējais ( mm | Garums mm |
| --- | --- | --- |
| FBRO22/12 | 22 | 120 |
| FBRO22/14 | 22 | 140 |
| FBRO22/15 | 22 | 150 |
| FBRO22/18 | 22 | 180 |
| FBRO22/20 | 22 | 200 |
| FBRO22/22 | 22 | 220 |
| FBRO22/23 | 22 | 230 |
| FBRO22/24 | 22 | 240 |
| FBRO22/25 | 22 | 250 |
| FBRO22/28 | 22 | 280 |
| FBRO22/30 | 22 | 300 |
| FBRO22/33 | 22 | 330 |
| FBRO22/34 | 22 | 340 |
| FBRO22/35 | 22 | 350 |
| FBRO22/36 | 22 | 360 |
| FBRO22/38 | 22 | 380 |
| FBRO22/40 | 22 | 400 |

Šķiedru betona aizbāznis

| Artikula Nr. | Iekšējais ( mm | Garums mm | Attēls |
| --- | --- | --- | --- |
| FBRST22/20 | 22 | 20 |  |
| FBRST22/50 | 22 | 50 |  |

| Sastāvs: | Cements | CEM III /A 32,5 N HSR Heidelberf Cement Group |
| --- | --- | --- |
|  | Kvarca smiltis | 0 līdz 2 mm |
|  | Kvarca smiltis | 03, līdz 0,8 mm |
|  | Kaļķa milti |  |
|  | Šķiedra PP 18 mm apm. 2,5 kg/m3 |
|  | Ūdens |  |

Netiek izmantotas azbesta šķiedras un nav materiālu, kas būtu apzīmēti kā toksiski.

Iepakojumam neizmanto materiālu, kas sastāv no PVC un satur halogēnu.

Nesatur apkārtējai videi problemātiskas ugunsdrošības materiālus.

INFO:

Visas informācija sagatavota pēc pēdējā tehniskā stāvokļa un godprātīgi.

Nevoga GmbH neuzņemas garantijas par informācijas pareizību un pilnīgumu,

Tiek paturētas tiesības uz jebkurām izmaiņām, kļūdīšanos, kā arī salikšanas un drukas kļūdām.

tekstu un attēlu izmantošana vai atkārtots iespiedums atļauts tikai ar rakstisku Nevoga GmbH piekrišanu.

Nevoga GmbH									08.04.2013

| MA 39 – VFA 2013-0189.01 | Vīnes pilsētas Pārbaudes, uzraudzības un sertifikācijas iestāde 39. maģistrāta nodaļa VFA- Būvtehnikas laboratorijas | Pielikums 3/10 lpp. |
| --- | --- | --- |

Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA

„NEVO-FBK 1”1 komponentes šķiedru betona līme

| Zīmējums | Artikula Nr. | Apzīmējums | Daudzums/spaiņi kg | Kg/ palete |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FBA/1 | NEVO-RBK 1 | 1,5 | 144 |
|  | Priekšrocības: |
|  | ( 1 komponentes līme |
|  | ( Caur ļoti lielu atveri viegli iegremdēt aizbāzni |
|  | ( Nekavējoties jāizlieto |
|  | ( Var izmantot arī uz matēti mitrām pamatnēm |
|  | ( Uzglabāšanas termiņš oriģinālā iepakojumā apm. 12 mēneši (aukstumā un sausumā) |
|  | ( Temperatūras izturība apm. -40°C līdz + 80°C |
|  | ( Komplekts sastāv no 3 cauruļveida maisiņiem pa 500 gramiem katrā |
|  | Patēriņš daudzums uz 1.000 aizbāžņiem apm. 3 kg |

| MA 39 – VFA 2013-0189.01 | Vīnes pilsētas Pārbaudes, uzraudzības un sertifikācijas iestāde 39. maģistrāta nodaļa VFA- Būvtehnikas laboratorijas | Pielikums 4/10 lpp. |
| --- | --- | --- |

Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA

Degšanas telpas temperatūras mērījuma vietas Sānskats: Deglis Pārbaudes paraugs ( 1 – 4 …….. Degšanas telpas temperatūras mērījuma vietas D…………. Spiediena mērīšanas vietas

Nevoga GmbH 2013. gada 4. aprīļa pārbaude

| MA 39 – VFA 2013-0189.01 | Vīnes pilsētas Pārbaudes, uzraudzības un sertifikācijas iestāde 39. maģistrāta nodaļa VFA- Būvtehnikas laboratorijas | Pielikums 5/10 lpp. |
| --- | --- | --- |

Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA

Termoelementu izvietojums uz puses, kas nav vērsta pret uguni Horizontālā projekcija Betona paraugs Griezums A-A: Oktagon-PLUS Veidņu saspiešanas pozīcija Šķiedrbetona caurule ar šķiedrbetona aizbāzni Degšanas telpas puse 6 …….. Termoelements

Nevoga GmbH 2013. gada 4. aprīļa pārbaude

| MA 39 – VFA 2013-0189.01 | Vīnes pilsētas Pārbaudes, uzraudzības un sertifikācijas iestāde 39. maģistrāta nodaļa VFA- Būvtehnikas laboratorijas | Pielikums 6/10 lpp. |
| --- | --- | --- |

Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA

Degšanas telpas temperatūras

pārkaršanas temperatūras [K]

Temperatūra izmēģinājuma sākumā 12°C

| Izmēģinājuma ilgums: 2-9 minūtes Izmēģinājums ilgums [min.] Termoelementa nr. Vidējā vērtība 1 2 3 4 Fakr. Plān. Novirze 1… 90 | Izmēģinājuma ilgums: 92-182 minūtes Izmēģinājums ilgums [min.] Termoelementa nr. Vidējā vērtība 1 2 3 4 Fakr. Plān. Novirze 92… 182 |
| --- | --- |

Degšanas telpas temperatūras

Temperatūra [°C]

Izmēģinājuma ilgums [min.]

| MA 39 – VFA 2013-0189.01 | Vīnes pilsētas Pārbaudes, uzraudzības un sertifikācijas iestāde 39. maģistrāta nodaļa VFA- Būvtehnikas laboratorijas | Pielikums 7/10 lpp. |
| --- | --- | --- |

Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA

Degšanas telpas temperatūras

pārkaršanas temperatūras [K]

Temperatūra izmēģinājuma sākumā 12°C

| Izmēģinājuma ilgums: 2-9 minūtes Izmēģinājums ilgums [min.] Mst1 Mst 2 Mst 3 Mst 4 Mst 5 Mst 6 2… 90 | Izmēģinājuma ilgums: 92-182 minūtes Izmēģinājums ilgums [min.] Mst 1 Mst2 Mst3 Mst4 Mst5 Mst6 92… 182 |
| --- | --- |

Temperatūras no uguns prom vērstajā pusē

Pārkaršanas temperatūra [°C]

Izmēģinājuma ilgums [min.]

| MA 39 – VFA 2013-0189.01 | Vīnes pilsētas Pārbaudes, uzraudzības un sertifikācijas iestāde 39. maģistrāta nodaļa VFA- Būvtehnikas laboratorijas | Pielikums 8/10 lpp. |
| --- | --- | --- |

Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA

Spiediena mērījumu vērtības degšanas telpā

Ugunsizturības pārbaude

(mērījumi pārbaudes parauga vidējā augstumā)

| Ugunsizturības ilgums minūtēs | Spiediens Paskālos |
| --- | --- |

| MA 39 – VFA 2013-0189.01 | Vīnes pilsētas Pārbaudes, uzraudzības un sertifikācijas iestāde 39. maģistrāta nodaļa VFA- Būvtehnikas laboratorijas | Pielikums 10/10 lpp. |
| --- | --- | --- |

Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA

| Attēls Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA | 4.attēls (P1090765.JPG) Iebūvēts pārbaudes paraugs ( no uguns prom vērstā pusē) |
| --- | --- |
| Attēls Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA | 5.attēls (P1090788.JPG): Pārbaudes paraugs degšanas izmēģinājuma laikā (degšanas telpas puse) |
| Attēls Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA | 6.attēls (P1090789.JPG) Degšanas mēģinājums (degšanas telpas puse) |